CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ITEM SOLICITADO

Item UNICO: Cableado informático

 Descripción general
Las obras a realizarse en el edificio comprenden la instalación de cables de red para los puestos de trabajo indicados en el plano de referencia.

Distribución de los cables de red

La distribución de los cables desde el rack hacia los diferentes puestos de trabajo se realizará por cablecanal o bandeja existente, según se indican en los planos de referencia. Cada puesto de trabajo estará conformado por un bastidor con dos insertos RJ45 y su wall plate correspondiente.

Descripción del Trabajo a realizar
Se Colocarán 16 puestos de trabajo, según la distribución indicada en el plano de referencia.
El cableado se realizará con cable UTP categoría 5e, conectorizándose en los puestos de trabajo y en la patchera de comunicaciones con la correspondiente identificación.
Se deberá colocar en el Rack de 6 unidades existente en el sitio, 1 Anilla Ordenadora, 1 patchera de 24 puertos y un switch de 24 puertos.
Se colocarán dos cables UTP cat 6 desde el rack del sitio hasta el rack principal del 2do subsuelo, conectorizándolos e identificándolos en ambos extremos.
Cualquier posible modificación a lo propuesto en el plano deberá tratarse con la coordinación técnica de la obra.

Total de puestos: 16

Materiales

#	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Cable UTP Cat 5e	Cant necesaria	m
2	Cable UTP Cat 6	Cant necesaria	m
3	Conector RJ 45 Hembra	16	unidad
4	Wall plate	8	unidad
5	Patch cords 0.6 m	16	unidad
6	Patch cords 1.2 m	16	unidad
7	Patchera 24 puertos cat 5e	1	unidad
8	Anilla ordenadora	1	unidad
9	UPS 650 VA	1	unidad
10	Switch	1	unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UPS
650 VA APC

Switch
Ver hoja aparte

Patch panel
Categoría 5 e de 24 puertos AMP o Furukawa

Patch Cords UTP
  - Deben ser de alta calidad, realizados en cable flexible de categoría 5e. No se aceptarán cordones armados en forma manual. Serán tipo marca AMP, Furukawa o similar.
    Cable UTP cat 5e
  - Será de calidad reconocida. Se sugiere marca AMP.

Jack RJ45 Hembra
      - Será de calidad reconocida. Se sugiere marca AMP.